**Бланк переключений №291**

**Объект переключений: Воткинская ГЭС, ДФЗ ВЛ-110 кВ Дубовая**

Цель переключений: **Вывод из работы для проведения ТО ДФЗ ВЛ-110 Дубовая**

**(отключена ремонтная перемычка на ПС «Дубовая»).**

|  |
| --- |
| ***Составлен на основании ТПП №393р филиала ОАО «СО ЕЭС» Пермское РДУ утвержденной 01.08.13.***  Условия применения ОБП:   1. Описание схемы:   ВЛ 110кВ Воткинская ГЭС–Дубовая может быть в работе либо в ремонте.  ВЛ 110кВ Воткинская ГЭС–Дубовая питается через свой В.  Отключена ремонтная перемычка на ПС «Дубовая».  При включенной в работу ВЛ 110кВ Воткинская ГЭС–Дубовая резервные защиты ВЛ введены в работу.  Эксплуатационное состояние энергетического и электротехнического оборудования, ЛЭП, других устройств РЗА, не препятствуют выполнению переключений по выводу из работы ДФЗ ВЛ 110кВ Воткинская ГЭС–Дубовая.  Состав защит: Соответствует местным инструкциям по эксплуатации РЗА. |

Начало: \_\_\_час \_\_\_мин «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

**Последовательность производства операций при переключении:**

## РЩ 110 кВ:

## По команде ДД ПРДУ:

**Ввести в работу оперативное ускорение 2–ой зоны ДЗ ВЛ 110кВ Воткинская ГЭС– Дубовая.**

1. **134-Р.** Ключ А2-SA6 «Оперативное ускорение ДЗ». **Перевести в положение «Работа».**

**Функцию ДФЗ в шкафу ДФЗ ВЛ 110кВ Воткинская ГЭС – Дубовая (ШЭ2607 083) перевести на «сигнал» (вывести из работы).**

1. **135-Р.** Ключ SA5 «ДФЗ». **Перевести в положение «Сигнал».**

**По команде ДД ПРДУ:**

**Действие выходных цепей ДФЗ ВЛ 110кВ Воткинская ГЭС – Дубовая (ШЭ2607 083) перевести в положение «вывод» (вывести из работы).**

1. **135-Р.** Ключ SA6 «УРОВ». **Перевести в положение «Вывод».**
2. **135-Р.** Ключ SA9 «Отключение СШ от УРОВ через ДЗШ». **Перевести в положение «Вывод».**
3. **135-Р.** Ключ SA10 «Отключение ШСВ-110 кВ от УРОВ». **Перевести в положение «Вывод».**
4. **135-Р135-Р.** Ключ SA2-1 «Перевод на ОВ (выходные цепи)». **Перевести в положение «Вывод».**

**По команде ДД ПРДУ:**

**Отключить ДФЗ ВЛ 110кВ Воткинская ГЭС – Дубовая (ШЭ2607 083) по цепям оператив-ного тока.**

1. **135-Р.** Ключ SA3 «Перевод на ОВ (входные цепи)». **Перевести в положение «Вывод».**
2. **135-Р.** Ключ SA7 «Терминал». **Перевести в положение «Вывод».**
3. **135-Р.** Ключ SA8 «Питание». **Перевести в положение «Откл.».**
4. **135-Р. ПВЗУ-Е.** Тумблер «АПК». **Перевести в положение «Откл.».**
5. **135-Р. ПВЗУ-Е.** Переключатель «СЕТЬ». **Перевести в положение «Откл.».**
6. **112-Р.** Автомат 1SF4 «Питание ДФЗ ВЛ 110 Дубовая». **Отключить автомат.**

**Отключить ДФЗ ВЛ 110кВ Воткинская ГЭС – Дубовая (ШЭ2607 083) по цепям переменного тока.**

1. **135-Р.** Блок SG3 «Токовые цепи от своего В». **Снять рабочую крышку блока.**

**Отключить ДФЗ ВЛ 110кВ Воткинская ГЭС – Дубовая (ШЭ2607 083) по цепям перемен-ного напряжения.**

1. **135-Р.** Блок SG5 «Цепи напряжения «звезды»». **Снять рабочую крышку блока.**
2. **135-Р.** Блок SG6 «Цепи напряжения «треугольника»». **Снять рабочую крышку блока.**
3. **135-Р.** Ключ SA2-2 «Перевод на ОВ (цепи напряжения)». **Перевести в положение «Вывод».**

**По местной программе выполнить операции, необходимые для вывода из работы ДФЗ ВЛ 110кВ Воткинская ГЭС – Дубовая (ШЭ2607 083).**

1. **134-Р.** Ключ А1-SA16 «Останов ВЧ передатчика от УРОВ». **Перевести в положение «Вывод».**
2. **134-Р.** Ключ А2-SA16 «Останов ВЧ передатчика от УРОВ». **Перевести в положение «Вывод».**
3. Сообщить ДД ПРДУ о выведенном состоянии **ДФЗ ВЛ 110 кВ ДФЗ ВЛ 110кВ Воткинская ГЭС – Дубовая.**

Окончание: \_\_\_час \_\_\_мин «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

Бланк заполнил и переключение производит:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, ФИО, подпись)

Бланк проверил и переключение контролирует:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, ФИО, подпись)

Бланк проверил, переключения разрешаю:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, ФИО, подпись)